| АДМИНИСТРАЦИЯ Тюменцевского района Алтайского края |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Постановление |  |  |  |
| 01.04.2016 |  | № | 143 |

с. Тюменцево

| Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края на период 2016-2031 годы |  |
| --- | --- |

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", в целях обеспечения эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, постановляю:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края на период 2016 - 2031 годы (приложение №1).

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Администрации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации района                                                         И.И. Дитц

Мартынов Д.С.

22189

Приложение №1 к постановлению

Администрации района

№ 143 от  «01» апреля 2016 г.

СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЮМЕНЦЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2016 ДО 2031 Г

2016 год

Оглавление

Цели и задачи	3

Введение	4

Краткая характеристика	6

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории.	9

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	11

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	17

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	17

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	18

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	19

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	20

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	20

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	21

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	21

Цели и задачи

Схема теплоснабжения поселения – разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2031 г. являются:

Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения;

Выявление дефицита тепловой мощности и формированию вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита;

Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации  по развитию системы теплоснабжения сельского поселения до 2031 года;

Определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной  перспективе;

Обеспечение жителей с.Тюменцево тепловой энергией;

Строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в Тюменцевском сельсовете;

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в рамках данного исследования рассмотрены основные вопросы:

-показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории;

-перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

-перспективные балансы теплоносителя;

-предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

-предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

-перспективные топливные балансы;

-инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

-решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

-решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

-решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Введение

Проектирование систем теплоснабжения населённых пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами поселковой инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок.

При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края, далее по тексту МО Тюменцевский сельсовет, до 2031 г. является Федеральный закон от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»  (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012г.

Технической базой разработки являются:

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Краткая характеристика

Тюменцевский район расположен на северо-западе  Алтайского края. Граничит  с Завьяловским, Шелаболихинским, Баевским, Каменским, Ребрихинским, Мамонтовским районами Алтайского края. Административным центром района является с. Тюменцево.

Территория Тюменцевского района составляет 2240 квадратных километров. Расстояние до г.Барнаула – 167 км. Территориально район подразделяется на 14 сельсоветов. В 20 населенных пунктах на 01.01.2011г. проживает 15645 человек, в т.ч. в Тюменцево – 5572 человека.

Таблица 1
Численность населения Тюменцевского района, человек

| Сельсовет | Количество населенных пунктов | 2009г. | 2011г. | 2013г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Андроновский | 1 | 535 | 506 | 471 | 457 |
| Березовский | 3 | 1165 | 1104 | 1097 | 1054 |
| Вылковский | 1 | 2066 | 2062 | 1925 | 1870 |
| Грязновский | 1 | 510 | 478 | 435 | 445 |
| Заводской | 2 | 694 | 681 | 626 | 602 |
| Ключевской | 1 | 552 | 541 | 510 | 491 |
| Королевский | 2 | 671 | 580 | 564 | 542 |
| Мезенцевский | 1 | 436 | 365 | 340 | 326 |
| Новокарповский | 1 | 470 | 393 | 387 | 352 |
| Тюменцевский | 1 | 5597 | 5451 | 5341 | 5276 |
| Урывский | 1 | 457 | 419 | 385 | 342 |
| Черемшанский | 2 | 740 | 631 | 579 | 570 |
| Шарчинский | 2 | 1815 | 1811 | 1748 | 1706 |
| Юдихинский | 1 | 466 | 502 | 483 | 480 |
|  | 20 | 16174 | 15645 | 14891 | 14513 |

Климат территории имеет ярко выраженные черты континентальности: зима – длительная, холодная, снежная; лето – короткое, теплое, иногда жаркое.

Средние температуры самого холодного месяца – января – составляют –18-19ºС при абсолютном минимуме –52ºС. Средние температуры самого жаркого месяца – июля – составляют +18-20ºС при абсолютном максимуме +40ºС.

Средняя продолжительность отопительного сезона в Тюменцевском районе равна 223 дням. Продолжительность безморозного периода составляет 115-120 дней. Средними датами конца и начала заморозков на поверхности почвы являются соответственно 31.V и 13.IX. Средними датами наступления и прекращения устойчивых морозов по близлежащей метеостанции Камень-на-Оби являются соответственно 10.IX и 27.III. Продолжительность устойчивых морозов составляет 138 дней. Даты перехода средних суточных температур воздуха через пограничные значения даны в таблице 2.

Таблица 2

Даты наступления средних суточных температур воздуха выше и ниже определенных пределов и число дней с температурой, превышающей эти пределы

ºС; Даты перехода; Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха выше, дней; Суммы среднесуточных температур воздуха выше, ºС. весной; осенью. 0; 8-14.IV; 22-26.X; 190-200; 2200-2400. +5; 22-26.IV; 4-10.X; 160-170; 2200-2400º. +10; 10-21.V; 10-18.IX; 110-130; 2000-2100º.

Годовое количество осадков составляет 350-400 мм в центральной части, на западе района – 300-350 мм. Более 2/3 осадков выпадает в теплый период года. Основная масса жидких осадков приходится на конец весеннего и летний период (май-август).

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 155-160 дней. Даты образования и разрушения снежного покрова приходятся соответственно на 10-15 ноября и 5-10 апреля. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова на большей части района составляет 20-30 см. Наибольшая глубина промерзания почвы – 250-260 см.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров западного и юго-западного направлений. Влияние на направление и скорость ветров оказывают местные факторы (ориентация крупных речных долин, лесных массивов и лесомелиоративных элементов). Наиболее частыми скоростями ветра по всем направлениям являются 2-5 м/с. При юго-западном и западном направлениях наблюдается большая повторяемость скоростей ветра 6-9 м/с. При скорости более 6 м/с, а в некоторых случаях и при меньших скоростях, в теплое время года возможны пыльные бури, суховеи, а зимой – метели.

На территории отмечаются опасные климатические явления. Повторяемость засух на большей части района равна 30-40% в мае-июне. Вероятность повторения лет с пыльными бурями и суховеями составляет 80-100%. Число дней в году с туманами достигает 20-30, с метелями – 40-50, с гололедом – 6, с изморозью – до 30.

По агроклиматическому районированию территория характеризуется как теплая, слабо увлажненная. Сумма температур почвы за период выше +10ºС на глубине 10 см составляет 2100-2500ºС, воздуха – 2000-2200ºС. Гидротермический коэффициент, характеризующий условия увлажнения, равен 0,8-1,0.

Рисунок 1. 
Границы муниципального образования Тюменцевский сельсовет муниципального образования Тюменцевский район Алтайского края.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории.

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по по расчетным элементам территориального деления.

Общая площадь жилищного фонда Тюменцевского сельсовета на начало 2016 г. составляет порядка 107,780 тыс.м2.

Существующий жилищный фонд муниципального образования Тюменцевский сельсовет составляет 107,78 тыс. кв.м. В том числе 9,05 тыс.кв.м многоквартирные жилые дома (таблица 3), 98,73 тыс.кв.м. – индивидуальный жилой фонд. Имеют подключение к центральному отоплению 4 многоквартирных жилых дома. Состояние жилого фонда – удовлетворительное. Многоквартирные  жилые дома – капитальные.

Таблица 3.
 Многоквартирный жилой фонд

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуа- тацию | Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв. м | Количество этажей | Материалы стен | Наличие центрального отопления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| 1 | Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул. Ленина, д. 6 | 1967 | 362 | 2 | кирпичные | Нет |
| 2 | Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул. Луговая, д. 36 | 1966 | 277,4 | 2 | кирпичные | Нет |
| 3 | Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул. Луговая, д. 40 | 1974 | 692,1 | 2 | кирпичные | Нет |
| 4 | Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул. Столбовая, д. 21 | 1964 | 355,1 | 2 | кирпичные | Нет |
| 5 | Тюменцевский район, с. Тюменцево, пер. Центральный, д. 3 | 1967 | 594,1 | 2 | кирпичные | Нет |
| 6 | Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул. Барнаульская, д. 11 | 1975 | 272,7 | 2 | кирпичные | Нет |
| 7 | Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул. Молодёжная, д. 26 | 1981 | 415,4 | 2 | кирпичные | Нет |
| 8 | Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул. Столбовая, д. 3 | 1966 | 251,2 | 2 | кирпичные | Нет |
| 9 | Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул. Молодёжная, д. 28 | 1981 | 528,9 | 2 | кирпичные | Нет |
| 10 | Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул. Столбовая, д. 7 | 1979 | 539,7 | 2 | кирпичные | Да |
| 11 | Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул. Барнаульская, д. 9б | 1967 | 363,3 | 2 | кирпичные | Нет |
| 12 | Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул. Барнаульская, д. 12 | 1958 | 252,8 | 2 | кирпичные | Нет |
| 13 | Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул. Барнаульская, д. 14 | 1963 | 371,6 | 2 | кирпичные | Да |
| 14 | Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул. Луговая, д. 51 | 1975 | 715,5 | 2 | кирпичные | Нет |
| 15 | Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул. Столбовая, д. 1 | 1966 | 825,8 | 2 | кирпичные | Нет |
| 16 | Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул. Столбовая, д. 4 | 1985 | 546,74 | 2 | кирпичные | Да |
| 17 | Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул. Столбовая, д. 6 | 1958 | 586,91 | 2 | кирпичные | Да |
| 18 | Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул. Столбовая, д. 11 | 1970 | 669,1 | 2 | кирпичные | Нет |
| 19 | Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул. Столбовая, д. 24 | 1965 | 433,06 | 2 | кирпичные | Нет |

Перспективы развития строительных фондов на территории поселения

Приросты площадей строительных фондов планируется за счет малоэтажного индивидуального жилищного строительства

1.2  Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности).

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) потребителями муниципального образования Тюменцевский сельсовет и приросты потребления тепловой энергии (мощности)  на прогнозируемый период представлены в таблице 5, 6. Схема существующей системы теплоснабжения поселения, по каждой котельной, представлена на рисунке 2.

Таблица 5
Объемы потребления тепловой энергии потребителями МО (полезный отпуск), Гкал

| Котельная | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по котельной | в том числе |  |  |  | Итого по котельной | в том числе |  |  |  |
|  |  | Бюджетные потребители | Население | Прочие потребители | Собственное потребление |  | Бюджетные потребители | Население | Прочие потребители | Собственное потребление |
| Котельная № 1 | 1936,00 | 394,95 | 186,36 | 135,19 | 57,2 | 1936,00 | 394,95 | 186,36 | 135,19 | 57,2 |
| Котельная № 2 | 714,48 | 236,37 | 0 | 366,56 | 21,10 | 714,48 | 236,37 | 0 | 366,56 | 21,10 |
| Котельная № 3 | 991,01 | 595,66 | 160,29 | 80,35 | 29,27 | 991,01 | 595,66 | 160,29 | 80,35 | 29,27 |
| Котельная № 4 | 1113,08 | 812,49 | 126,82 | 0 | 32,88 | 1113,08 | 812,49 | 126,82 | 0 | 32,88 |
| ИТОГО | 4754,57 | 2039,47 | 473,47 | 582,10 | 377,15 | 4754,57 | 2039,47 | 473,47 | 582,10 | 377,15 |

| Котельная | 2018 год |  |  |  |  | 2019-2021 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по котельной | в том числе |  |  |  | Итого по котельной | в том числе |  |  |  |
|  |  | Бюджетные потребители | Население | Прочие потребители | Собственное потребление |  | Бюджетные потребители | Население | Прочие потребители | Собственное потребление |
| Котельная № 1 | 1936,00 | 394,95 | 186,36 | 135,19 | 57,2 | 1936,00 | 394,95 | 186,36 | 135,19 | 57,2 |
| Котельная № 2 | 714,48 | 236,37 | 0 | 366,56 | 21,10 | 714,48 | 236,37 | 0 | 366,56 | 21,10 |
| Котельная № 3 | 991,01 | 595,66 | 160,29 | 80,35 | 29,27 | 991,01 | 595,66 | 160,29 | 80,35 | 29,27 |
| Котельная № 4 | 1113,08 | 812,49 | 126,82 | 0 | 32,88 | 1113,08 | 812,49 | 126,82 | 0 | 32,88 |
| ИТОГО | 4754,57 | 2039,47 | 473,47 | 582,10 | 377,15 | 4754,57 | 2039,47 | 473,47 | 582,10 | 377,15 |

| Котельная | 2022-2026 год |  |  |  |  | 2027-2031 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по котельной | в том числе |  |  |  | Итого по котельной | в том числе |  |  |  |
|  |  | Бюджетные потребители | Население | Прочие потребители | Собственное потребление |  | Бюджетные потребители | Население | Прочие потребители | Собственное потребление |
| Котельная № 1 | 1936,00 | 394,95 | 186,36 | 135,19 | 57,2 | 1936,00 | 394,95 | 186,36 | 135,19 | 57,2 |
| Котельная № 2 | 714,48 | 236,37 | 0 | 366,56 | 21,10 | 714,48 | 236,37 | 0 | 366,56 | 21,10 |
| Котельная № 3 | 991,01 | 595,66 | 160,29 | 80,35 | 29,27 | 991,01 | 595,66 | 160,29 | 80,35 | 29,27 |
| Котельная № 4 | 1113,08 | 812,49 | 126,82 | 0 | 32,88 | 1113,08 | 812,49 | 126,82 | 0 | 32,88 |
| ИТОГО | 4754,57 | 2039,47 | 473,47 | 582,10 | 377,15 | 4754,57 | 2039,47 | 473,47 | 582,10 | 377,15 |

Таблица 5 
Существующие и перспективные тепловые нагрузки централизованного теплоснабжения, Гкал/час

| Объект |  | 2016 год | 2017-2031 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | установленная мощность | 0,69 | 0,69 |
|  | существующая тепловая нагрузка | 0,36 | 0,36 |
| Котельная № 2 | установленная мощность | 0,26 | 0,26 |
|  | существующая тепловая нагрузка | 0,13 | 0,13 |
| Котельная № 3 | установленная мощность | 0,34 | 0,34 |
|  | существующая тепловая нагрузка | 0,19 | 0,19 |
| Котельная № 4 | установленная мощность | 0,51 | 0,51 |
|  | существующая тепловая нагрузка | 0,21 | 0,21 |

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных  расходов в системе теплоснабжения.  Радиус эффективного теплоснабжения в равной степени зависит, как от удаленности теплового потребителя от источника теплоснабжения, так и от величины тепловой нагрузки потребителя.

В течение расчетного срока  запланировано  введение объектов капитального строительства, находящихся вне радиуса эффективного теплоснабжения.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия источников тепловой энергии.

Теплоснабжение жилых одноэтажных и малоэтажных зданий  будет  осуществляться  от индивидуальных поквартирных теплогенераторов. Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания так же  будут  оборудованы  теплогенераторами.

Теплогенераторы располагаются в помещениях, отвечающих требованиям СНиП 31-01-2003 и СНиП 41-01-2003.

Теплоснабжение объектов общественного назначения  осуществляется от пристроенных либо встроенных котельных.

Запланировано использование автономных источников для теплоснабжения индивидуальной жилой застройки, а также крупных объектов общественно-делового назначения.

Источники централизованного теплоснабжения представлены 4 котельными отапливающими жилой сектор, объекты торговли, бюджетные учреждения, в том числе школу и детские сады и прочих потребителей тепловой энергии.

Перечень источников централизованного теплоснабжения представлены в таблице 7.

Таблица 7 
Перечень источников централизованного теплоснабжения.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Местоположение | Установленная мощность, Гкал/час | Тип котла и их кол-во | Производительность котла, Гкал/ч | КПД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | с.Тюменцево, пер.Центральный, 10б | 0,69 | КВр-0,8-95 – 1 шт. | 0,69 | 62 |
| 2 | Котельная № 2 | с.Тюменцево, ул.Кирова, 8б | 0,26 | КВр-0,3 – 1 шт. | 0,26 | 62 |
| 3 | Котельная № 3 | с.Тюменцево, ул.Барнаульская, 2 | 0,34 | КВр-0,4 – 1 шт. | 0,34 | 62 |
| 4 | Котельная № 4 | с.Тюменцево, ул.Столбовая, 17 | 0,51 | КВр-0,63 –1 шт. | 0,51 | 62 |

Схемы действия источников централизованного теплоснабжения представлены ниже.

Схема теплоснабжения от котельной №1.

Схема теплоснабжения от котельной №2.

Схема теплоснабжения от котельной №3.

Схема теплоснабжения от котельной №4.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Котельные, расположенные на территории МО Тюменцевский сельсовет системой химической подготовки воды не оснащены.

При составлении балансов теплоносителя, подпитка сети в 2016 году принята равной среднегодовому фактическому значению, в последующие годы равной нормативной утечке для фактического водяного объема тепловой сети и установок потребителей.

Данные по балансам теплоносителя в течение расчетного периода

Таблица 8. 
Балансы теплоносителя в течение расчетного периода, куб.м/год

| Объект |  | Существующее значение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | подпитка | 30 | 25 |
| Котельная №2 | подпитка | 14 | 10 |
| Котельная №3 | подпитка | 14 | 10 |
| Котельная №4 | подпитка | 14 | 10 |

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Котельные, расположенные на территории МО Тюменцевский сельсовет системой водоподготовки не оснащены.

Существующие котельные оборудованы подпиточными насосами:

№1 – К45/55;

№2 – К45/55;

№3 – К45/55;

№4 – К45/55;

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1 В соответствии с отсутствием перспективных нагрузок строительство новой котельной не требуется. Мощности существующих котельных достаточно.

На территории Тюменцевского сельсовета предусматривается использование автономных источников для теплоснабжения индивидуальной жилой застройки, а также крупных объектов общественного назначения.

4.2 Мощность существующих котельных превышает требуемую. По плану газификации Алтайского края к селу будет подведен газ, возможные потребители смогут установить индивидуальные газовые котлы.

Планируемые мероприятия.

Первоочередные мероприятия:

    - Создание закольцованной сети теплоснабжения от котельных №1 и №3, позволит повысить надежность системы теплоснабжения.

- Реконструкция старых теплопроводов  с целью повышения надёжности теплоснабжения. При ремонте необходимо обязательно заменить старую на новую, современную высокоэффективную теплоизоляцию.

- Реконструкция котельных №1 и №2, замена изношенных водогрейных котлов на новые, установка энергосберегающего оборудования.

Данные мероприятия позволят:

- Эффективно сжигать топливо и повысить КПД котельных;

- Улучшить экологическую обстановку;

- Уменьшить теплопотери при транспортировке теплоносителя.

Всё это вместе с уменьшением накладных расходов, позволит снизить себестоимость 1 Гкал произведённого тепла.

Источники тепловой энергии используют в качестве основного топлива каменный уголь марки ДР-300.

Мощность источников теплоснабжения поселения на расчетные периоды представлены в таблице 9.

Таблица 9. 
Мощность источников теплоснабжения поселения на расчетный период, Гкал/час

| Объект | Существующее значение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная № 1 | 0,69 | 0,69 |
| Котельная № 2 | 0,26 | 0,26 |
| Котельная № 3 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная № 4 | 0,51 | 0,51 |
| Всего: | 1,8 | 1,8 |

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1 Приростов тепловой нагрузки не планируется т.к. вводимые объекты строительства используют индивидуальные источники выработки тепловой энергии. В связи с этим увеличение диаметров и строительство новых тепловых сетей не предусматривается.

До расчетного срока планируется осуществить 30 % перекладки существующих  тепловых сетей. Длины и диаметры приведены в таблице 10.

Таблица 10. 
Предложения по реконструкции тепловых сетей

| Котельная | Диаметр, мм | Протяженность тепловых сетей планируемых к реконструкции на расчетный период в двухтрубном исчислении, п.м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная №1 | 76 | 180 |
|  | 108 | 70 |
| Котельная №2 | 76 | 40 |
|  | 100 | 80 |
|  | 114 | 20 |
| Котельная №3 | 76 | 70 |
| Котельная №4 | 50 | 140 |
|  | 76 | 100 |

5.2 В целях обеспечения условий, при которых возможна поставка тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения предусматривается создание закольцованной системы теплоснабжения путем соединения тепловых сетей котельных №1 и №3. Предложения по строительству тепловых сетей указаны в таблице 11.

Таблица 11. 
Предложения по строительству тепловых сетей

| Котельная | Диаметр, мм | Протяженность тепловых сетей планируемых к реконструкции на расчетный период в двухтрубном исчислении, п.м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| №1 и №3 | 76 | 100 |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Основной и единственный вид топлива для существующих котельных, расположенных в Тюменцевском сельсовете– каменный уголь.

Резервного вида топлива на котельных не предусмотрено.

Сведения о годовом потреблении топлива источниками теплоснабжения представлены в таблице 12.

Таблица 12. 
Годовые расходы основного топлива на расчетные периоды

| Наименование источника | Показатели | Ед.изм. | 2016 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Расход условного топлива | т.у.т | 446,24 | 420 |
|  | Уд. расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 230,3 | 220 |
|  | Расход натурального топлива (газ) | тыс.м. куб | - | - |
|  | Расход воды, всего | тыс. м. куб | 0,030 | 0,025 |
|  | Удельный расход воды | м.куб /Гкал | 0,016 | 0,013 |
| Котельная №2 | Расход условного топлива | т.у.т | 164,6 | 160 |
|  | Уд. расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 230,4 | 223,9 |
|  | Расход натурального топлива (газ) | тыс.м. куб | - | - |
|  | Расход воды, всего | тыс. м. куб | 0,014 | 0,010 |
|  | Удельный расход воды | м.куб /Гкал | 0,020 | 0,014 |
| Котельная №3 | Расход условного топлива | т.у.т | 228,34 | 220 |
|  | Уд. расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 230,4 | 222 |
|  | Расход натурального топлива (газ) | тыс.м. куб | - | - |
|  | Расход воды, всего | тыс. м. куб | 0,014 | 0,010 |
|  | Удельный расход воды | м.куб /Гкал | 0,014 | 0,010 |
| Котельная №4 | Расход условного топлива | т.у.т | 256,5 | 245 |
|  | Уд. расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,2303 | 0,2201 |
|  | Расход натурального топлива (газ) | тыс.м. куб | - | - |
|  | Расход воды, всего | тыс. м. куб | 0,014 | 0,010 |
|  | Удельный расход воды | м.куб /Гкал | 0,013 | 0,009 |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Расчет необходимых инвестиций в данном разделе представлен в ценах 2016 года. Величины необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения представлены в таблице 13.

Таблица 13. 
Инвестиции в источники теплоснабжения

| Наименование мероприятий | Необходимые инвестиции на расчетный срок, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Реконструкция существующей котельной №1 | 700 |
| Реконструкция существующей котельной №2 | 500 |
| Реконструкция существующей котельной №3 | 400 |
| Реконструкция существующей котельной №4 | 600 |
| Всего | 2200 |

Величины необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию тепловых сетей представлены в таблице 14.

Таблица 14. 
Инвестиции в тепловые сети

| Наименование мероприятий | Необходимые инвестиции на расчетный срок, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Реконструкция существующего теплопровода котельной №1 | 400 |
| Реконструкция существующего теплопровода котельной №2 | 100 |
| Реконструкция существующего теплопровода котельной №3 | 100 |
| Реконструкция существующего теплопровода котельной №4 | 100 |
| Всего | 700 |

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

В настоящее время единой теплоснабжающей организацией с. Тюменцево является МУП Тюменцевского района Алтайского края «Коммунальное хозяйство», охватывающее центральную территорию села и обеспечивающее теплоснабжением объекты жилой сферы, социально значимые объекты и объекты бюджетной сферы. Следовательно, в качестве единой теплоснабжающей организации рекомендуем МУП Тюменцевского района Алтайского края «Коммунальное хозяйство».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны. Но в перспективе создание закольцованной сети теплоснабжения от котельных №1 и №2, позволит повысить надежность системы теплоснабжения.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах  муниципального образования  Тюменцевский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться статьей 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае  выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей  организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение  тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию,  тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными  тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая  осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание  бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий  период регулирования».